英德市人民医院电梯维保项目用户需求书

- 总体要求

- 维保范围：

- 按照国家相关法律法规，对全院24台电梯进行维保和日常巡查；

- 确保所有电梯年检合格；

- 对21台电梯空调进行每月两次空调滤网清洗消毒；

- 积极配合医院的合理的、与电梯相关的临时性指派工作。

- 维保期：壹年，详见附件一。

- 本项目为技术保项目，服务商需：

- 对每个品牌的维保电梯参照附件二《电梯常用配件清单》中的电梯零部件进行报价(包括全新更换和维修价格)，并承诺电梯零部件为原厂正品，其报价不高于正常市场价；

- 更换的电梯零部件质保期为一年，维修的电梯零部件质保期为3个月。

- 如果附件二《电梯常用配件清单》中没有对应配件或对应项目的，实际维保工作中以双方协商价格为准。

- 维保要求

- 日常巡查

- 维护保养单位收到故障通知后应立即派员到现场处理（在30分钟内赶到现场）。

- 维护保养单位保养人员每月最少2次定期对电梯进行保养。做好每台电梯保养记录，建档备查。保养的范围、内容按保养项目表的规定执行。

- 清洗空调

- 散热器翅片消毒；

- 风口擦拭消毒；

- 清洗空调滤网

- 保养单位保养人员每月最少2次定期对电梯空调进行保养。做好每台电梯空调保养记录，建档备查。

- 公司资质要求

- 维护保养单位应当持有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》，并提供加盖公章的上述文件和营业执照复印件作为合同附件。

- 维护保养人员应取得《特种设备作业人员证》，现场维保作业人员不得少于两人。

- 付款方式

- 合同签订满半年后支付50%，维保期结束后1个月内支付剩余的50%；

- 维修或更换配件，按《电梯常用配件清单》规定的中标价进行结算，结算周期以双方协商为准。

- 维保质量要求及监督

- 电梯维保的质量要求按国家、省、市、行业等相关要求为依据，结合医院的特殊性和服务需求，从质量、服务、及时性等进行监督评分，评分项目见附件三，考核方法是：

- 以100分为基准分，每季度考核一次，进行共同确认。

- 95分以上（包括95分）不进行扣罚；

- 94~90分以上，每低1分扣减100元；

- 89~80分以上，每低1分扣减200元；

- 79~70分以上，每低1分扣减300元；

- 69~60分以下，每低1分扣减500元；

- 60分以下的，用户可中止合同，不付当期及中止后的付款，且不作任何赔偿。

- 连续两季度考核得分少于80分以下，用户有权提前终止合同；如在维保合同期屡次要求不改或损坏情节严重的用户停付当期所有合同付款，并有权终止合同。

- 扣减金额在当季维保费中扣除，如违约或损失较大的，可顺延在下期维保费扣除。

- 报价文件要求

- 报价书和配件价格表；

- 配件价格承诺书；

- 公司营业执照或事业单位法人证书、社会团体法人登记证书；

- 法定代表人或企业负责人资格证明书及其身份证复件(正反面)；

- 法定代表人或企业负责人给投标人的委托授权书及其身份证复件(正反面)；

- 特种设备作业人员证（至少两份）；

- 电梯安装/维修等级证书。

- 附件一：电梯维保时间表

| 序号 | 电梯 | 品牌 | 维保起始日期 | 维保结束日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合门诊新梯1# | 日立 | 2023-5-28 | 2024-5-27 |
| 2 | 综合门诊旧梯2# | 广日 | 2023-5-28 | 2024-5-27 |
| 3 | 外科大楼1# | 日立 | 2023-5-28 | 2024-5-27 |
| 4 | 外科大楼2# | 日立 | 2023-5-28 | 2024-5-27 |
| 5 | 外科大楼3# | 日立 | 2023-5-28 | 2024-5-27 |
| 6 | 外科大楼4# | 日立 | 2023-5-28 | 2024-5-27 |
| 7 | 外科大楼5# | 日立 | 2023-5-28 | 2024-5-27 |
| 8 | 外科大楼6# | 日立 | 2023-5-28 | 2024-5-27 |
| 9 | 外科大楼7# | 日立 | 2023-5-28 | 2024-5-27 |
| 10 | 外科大楼8# | 黑龙江长志 | 2023-5-28 | 2024-5-27 |
| 11 | 外科大楼9# | 黑龙江长志 | 2023-5-28 | 2024-5-27 |
| 12 | 内儿科大楼1# | 日立 | 2023-5-28 | 2024-5-27 |
| 13 | 内儿科大楼2# | 日立 | 2023-5-28 | 2024-5-27 |
| 14 | 康复科电梯 | 菱王 | 2023-5-28 | 2024-5-27 |
| 15 | 城南门诊电梯 | 菱王 | 2023-5-28 | 2024-5-27 |
| 16 | 检验科货梯 | 富士 | 2023-5-28 | 2024-5-27 |
| 17 | 内科大楼1# | 日立 | 2023-6-27 | 2024-5-27 |
| 18 | 内科大楼2# | 日立 | 2023-6-27 | 2024-5-27 |
| 19 | 内科大楼3# | 日立 | 2023-6-27 | 2024-5-27 |
| 20 | 内科大楼4# | 日立 | 2023-6-27 | 2024-5-27 |
| 21 | 内科大楼5# | 日立 | 2023-5-28 | 2024-5-27 |
| 22 | 内科大楼6# | 日立 | 2023-6-27 | 2024-5-27 |
| 23 | 内科大楼7# | 日立 | 2023-5-28 | 2024-5-27 |
| 24 | 内科大楼8# | 日立 | 2023-5-28 | 2024-5-27 |

- 附件二：电梯常用配件清单

| 序号 | 配件名称 | 配件型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥门滑块 | 2孔 | 个 | 1 |  |
| 2 | 门挂板 | OP=1000~1200 | 件 | 1 |  |
| 3 | 挂门钢丝绳 | 900*800mm | 条 | 1 |  |
| 4 | 门头弹簧 | 25*480mm | 条 | 1 |  |
| 5 | 门机皮带 | 5M-3060-15mm | 条 | 1 |  |
| 6 | 电梯光幕线 | WECO-917A-716 | 条 | 1 |  |
| 7 | 电梯光幕 | WECO-917A | 套 | 1 |  |
| 8 | 电梯油杯 | A599000155 | 个 | 1 |  |
| 9 | 电梯轿厢风扇 | FB-1042 | 个 | 1 |  |
| 10 | 按钮面板 | 80*60 | 件 | 1 |  |
| 11 | 日立外呼电路板 | SCL-C5 | 件 | 1 |  |
| 12 | 外呼按键 | DL-P0B | 个 | 1 |  |
| 13 | 盲文按钮 | DL-P02/FL-PW | 个 | 1 |  |
| 14 | 极限开关 | UKT | 个 | 1 |  |
| 15 | 减速开关 | 1370B | 个 | 1 |  |
| 16 | 缓冲器开关 | 4111 | 个 | 1 |  |
| 17 | 急停开关 | YW-E01 | 个 | 1 |  |
| 18 | 涨紧轮开关 | 4112 | 个 | 1 |  |
| 19 | 抱闸开关 | Z-15GQ-B | 个 | 1 |  |
| 20 | 抱闸检测器 | ESB83181 | 个 | 1 |  |
| 21 | 电梯门锁常开 | TKB-1A | 个 | 1 |  |
| 22 | 电梯门锁常闭 | TKB-1B | 个 | 1 |  |
| 23 | 康复科轿门门锁 | HAA477C1 | 套 | 1 |  |
| 24 | 康复科层门门锁 | CMDCL-R2 | 套 | 1 |  |
| 25 | 平层感应器-126G单个 | PSMO-25 | 个 | 1 |  |
| 26 | 三合一平层感应器 | GLS326+126 | 套 | 1 |  |
| 27 | 平层应急装置电池 | 9V | 个 | 1 |  |
| 28 | 平层应急装置 | 昊鸿ARD | 个 | 1 |  |
| 29 | 整流龟 | / | 个 | 1 |  |
| 30 | 接触器--西门子 | 3TF46 | 个 | 1 |  |
| 31 | 辅助触头 | SZ-3 | 个 | 1 |  |
| 32 | 接触器—富士220V | SC-E1P/G | 个 | 1 |  |
| 33 | 接触器—富士110V | SC-03 | 个 | 1 |  |
| 34 | 接触器—富士（大） | SC-4-1/G | 个 | 1 |  |
| 35 | 运行接触器-48V | SC-N3/G | 个 | 1 |  |
| 36 | 日立旋转编码器 | TS-52 | 个 | 1 |  |
| 37 | 平衡系数测试 | 制动试验+砝码 | 台 | 1 |  |
| 38 | IC卡钥扣 | / | 个 | 1 |  |
| 39 | 轿顶通讯板 | DSC-3A | 件 | 1 |  |
| 40 | 轿厢变频门机 | SF2-DSC-10 | 件 | 1 |  |
| 41 | 门机编码器 | TS6026N151.SNF26900 | 件 | 1 |  |
| 42 | 门机主板 | HITACHI | 块 | 1 |  |
| 43 | 门机电机 | YVP90-6 | 个 | 1 |  |
| 44 | 门机驱动板 | DAB | 件 | 1 |  |
| 45 | 杂物梯缓冲器 | LX-22/21 | 个 | 1 |  |
| 46 | 轿厢应急电源（24V) | 13503869 | 个 | 1 |  |
| 47 | 应急电源（12V) | RKP220 | 个 | 1 |  |
| 48 | 电梯继电器 | DC-24VRK | 个 | 1 |  |
| 49 | 电梯主机轴承 | 6216*1050 | 个 | 1 |  |
| 50 | 电梯空调电源电缆 | 3*4NVR | 米 | 1 |  |
| 51 | 电梯曳引钢丝绳 | 12mm | 米 | 1 |  |
| 52 | 电梯限速器钢丝绳 | 8mm | 米 | 1 |  |
| 53 | 电梯曳引钢丝绳 | 8mm | 米 | 1 |  |
| 54 | 电梯限速器钢丝绳 | 6mm | 米 | 1 |  |
| 55 | 电梯专用电缆 | 超五类 | 米 | 1 |  |

- 附件三

电梯维保质控监督标准

| 项目 | 内容 | 标准 | 扣分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机 房 | 机房环境 | 机房应通风良好，门窗应防风雨，门应有锁，并标有“机房重地，闲人免进”字样，环境卫生达到无尘、无杂物，通向机房、滑轮间和底坑的通道应畅通。 | 1 |  |
|  | 马达、曳引机 | 曳引机工作无异常，曳引系统油量适当，除蜗杆伸出端外无渗漏。 | 3 |  |
|  | 电磁制动器 | 制动器动作灵活，工作可靠。 | 3 |  |
|  | 曳引及导向轮 | 曳引轮、导向轮在空载或满载情况下对垂直线的偏差均不大于2mm。 | 2 |  |
|  | 曳引钢丝绳 | 曳引绳不应有过度磨损、断股等缺陷，不超出报废标准，符合规范。 | 2 |  |
|  | 控制柜、驱动控制系统 | 电气元件工作无异常、负载及层楼数据正常、卫生清洁。 | 2 |  |
|  | 限速器、传感器 | 限速器动作速度校验、其动作速度应符合标准规定，卫生清洁。 | 1 |  |
| 井 道 | 井道环境、开关门 | 环境卫生达到无杂物、清洁，照明明亮正常。 | 3 |  |
|  | 门系统 | 门保护装置安全可靠、正常。 | 3 |  |
|  | 隔磁板、钢带等设备 | 钢带应张紧、隔磁板等运行中不得与轿厢或对重相碰触。 | 3 |  |
|  | 限位开关 | 上、下两端应装设极限位置、保护开关正常。 | 3 |  |
|  | 对重装置/支架导轨 | 运行平稳、无松动、可靠固定。 | 3 |  |
|  | 随行电缆 | 电缆不应打结和波浪扭曲现象，不得与线槽、线管发生卡阻。固定应可靠。 | 3 |  |
| 轿 顶 | 补偿链(绳) | 无破损、无扭曲、平顺无碰撞、无异响。 | 2 |  |
|  | 轿厢顶环境 | 轿顶卫生清洁、无杂物。护栏高度一般不超过轿顶最高部件，当顶层高度允许时，护栏高度应为1.05m。 | 1 |  |
|  | 润滑情况 | 轿顶上的导向滑轮、反绳轮等装置运行正常、润滑、防护装置齐全。 | 2 |  |
|  | 导靴滚轮/限速器绳 | 动作平稳、灵活、无磨损。 | 2 |  |
|  | 开关门驱动系统 | 顺畅平稳、无杂音、无异物、接触良好。 | 2 |  |
| 轿 厢 | 内部状况 | 照明明亮、通风良好，轿厢内紧急报警装置和应急照明正常。 | 1 |  |
|  | 舒适感/平层状态 | 平层舒适、准确。 | 1 |  |
|  | 轿厢操作板 | 轿厢内操纵按钮动作应灵活，信号显示清晰，控制功能正确有效。轿厢超载装置或称重装置动作可靠。 | 1 |  |
|  | 安全触板/光幕保护 | 动作灵敏、清洁。 | 1 |  |
| 出 入 口 | 出入口立柱/厅轿门 | 层门与轿门的锁闭正常、无损坏等符合规范。 | 2 |  |
|  | 门扇与踏板间隙 | 符合规范，无异物、运作通畅。 | 1 |  |
|  | 厅门按扭/方向指令 | 呼梯、楼层显示等信号系统功能有效，指示正确，动作无误。 | 1 |  |
| 底 坑 | 底坑环境 | 清洁、干燥、无污水、无杂物。 | 1 |  |
|  | 安全、限位开关 | 应在轿厢或对重接触缓冲器前起作用，并在缓冲器被压缩期间保持其动作状态。 | 3 |  |
|  | 安全装置 | 动作正常、可靠，符合规范。 | 3 |  |
|  | 称量传感器 | 动作灵敏、准确、正常、可靠，符合规范。 | 2 |  |
|  | 缓冲器对/重缓冲器 | 缓冲器固定可靠、油位正确，柱塞无锈蚀，缓冲器动作符合规范。 | 3 |  |
|  | 涨紧绳轮 | 涨紧绳松紧符合规范，涨紧轮无绳脱槽和无异物落入的防护罩等。 | 2 |  |
|  | 平衡钢丝绳/补偿轮 | 无拖底，符合规范。 | 1 |  |

电梯维保质控日常监督标准

| 项目 | 内容 | 标准 | 扣分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障发生后反应时间 | 一般性 | 60分钟内到场 | 1 |  |
|  | 紧急性 | 30分钟内到场 | 2 |  |
|  | 电梯困人释放 | 30分钟内到场 | 3 |  |
| 故障修复时间 | 日常维修 | 1小时内 | 1 |  |
|  | 一般维修 | 6小时内 | 2 |  |
|  | 重大维修 | 24小时内 | 3 |  |
| 重复故障现象 | 周重复次数 | 无 | 3 |  |
|  | 月重复次数 | 少于三次 | 3 |  |
| 有故障或异常不汇报 | 巡查、维护、维修 | 每次 | 3 |  |
| 不准时维保 | 每15天的维保 | 1次/15天 | 3 |  |
| 维保时间不足或不规范 | 每台每15天的维保时间 | 2次/台/月 | 1 |  |
| 维保不报到和登记 | 借用锁匙不登记 | 每次登记 | 1 |  |
|  | 维修、维保不报到 | 先报到 | 2 |  |
|  | 维修、维保按规范记录 | 不准 | 1 |  |
|  | 不经同意私带外人进入 | 不准 | 3 |  |
| 维保不规范 | 基站无设置围栏 | 按规定 | 3 |  |
|  | 轿厢内无放置围栏 | 按规定 | 3 |  |
|  | 维保人员不佩戴胸卡 | 按规定 | 2 |  |