- 房间、机组滤网清洗列表

| 房间回风滤网清洗清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 房间编号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| 一 | 一层静配中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 审方区 | 回风尼龙滤网 | G3/360×310×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 2 | 办公室 | 回风尼龙滤网 | G3/360×310×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 3 | 排药复核区 | 回风尼龙滤网 | G3/760×310×10mm | 块 | 4 |  | 1周清洗1次 |
|  |  | 回风尼龙滤网 | G3/360×360×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 4 | 成品复核间 | 回风尼龙滤网 | G3/760×310×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
|  |  | 回风尼龙滤网 | G3/360×360×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 5 | 换鞋间 | 回风尼龙滤网 | G3/760×310×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
|  |  | 回风尼龙滤网 | G3/360×360×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 6 | 普通药物调配间 | 回风尼龙滤网 | G3/360×310×10mm | 块 | 2 |  | 1周清洗1次 |
| 7 | 二级库 | 回风尼龙滤网 | G3/760×310×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
|  |  | 回风尼龙滤网 | G3/360×360×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 8 | 医疗废物间 | 回风尼龙滤网 | G3/760×310×10mm | 块 | 2 |  | 1周清洗1次 |
| 9 | 洁具间 | 回风尼龙滤网 | G3/260×260×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 10 | 清洗间 | 回风尼龙滤网 | G3/360×360×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 11 | 一更 | 回风尼龙滤网 | G3/360×360×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 12 | 二更 | 回风尼龙滤网 | G3/360×360×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 13 | 抗生素配置间 | 回风尼龙滤网 | G3/760×310×10mm | 块 | 2 |  | 1周清洗1次 |
|  | 生活区 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 会议室 | 回风尼龙滤网 | G3/760×310×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 15 | 男更衣 | 回风尼龙滤网 | G3/360×360×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 16 | 女更衣 | 回风尼龙滤网 | G3/360×360×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 二 | 一层供应室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 缓冲间 | 回风尼龙滤网 | G3/287×592×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 2 | 去污区 | 回风尼龙滤网 | G3/287×592×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 3 | 无菌打包间 | 回风尼龙滤网 | G3/350×350×10mm | 块 | 6 |  | 1周清洗1次 |
|  |  | 回风尼龙滤网 | G3/640×245×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 4 | 敷料打包间 | 回风尼龙滤网 | G3/450×450×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 5 | 低温灭菌间 | 回风尼龙滤网 | G3/430×430×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 6 | 无菌物品存放间 | 回风尼龙滤网 | G3/350×350×10mm | 块 | 6 |  | 1周清洗1次 |
| 7 | 无菌物品存放间 | 排风口滤网 | G3/640×245×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 8 | 手术物品暂存间 | 回风尼龙滤网 | G3/350×350×10mm | 块 | 2 |  | 1周清洗1次 |
| 9 | 洗污区 | 回风尼龙滤网 | G3/350×350×10mm | 块 | 2 |  | 1周清洗1次 |
| 10 | 洗污区 | 回风尼龙滤网 | G3/640×245×10mm | 块 | 3 |  | 1周清洗1次 |
|  | 生活区 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 会议室 | 回风尼龙滤网 | G3/350×350×10mm | 块 | 2 |  | 1周清洗1次 |
| 12 | 办公室 | 回风尼龙滤网 | G3/350×350×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 13 | 休息室 | 回风尼龙滤网 | G3/350×350×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 14 | 男更衣 | 回风尼龙滤网 | G3/640×245×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 15 | 女更衣 | 回风尼龙滤网 | G3/640×245×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 三 | 二层ICU病房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ICU大厅 | 回风尼龙滤网 | G3/340×540×10mm | 块 | 10 |  | 1周清洗1次 |
|  |  |  | G3/450×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 2 | 走廊 | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 2 |  | 1周清洗1次 |
| 3 | 清洗间 | 回风尼龙滤网 | G3/540×140×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 4 | 治疗室2 | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 5 | 治疗室3 | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 6 | 单间 | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 8 |  | 1周清洗1次 |
| 7 | 19床 | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 8 | 谈话间过道 | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 9 | 谈话间过道 | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 10 | 病人通道 | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 11 | 仪器设备间 | 回风尼龙滤网 | G3/340×540×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 12 | 无菌间 | 回风尼龙滤网 | G3/340×540×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
|  | 生活区 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 医生办公室 | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 14 | 男更衣 | 回风尼龙滤网 | G3/140×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
|  |  |  | G3/250×250×10mm | 块 | 4 |  | 1周清洗1次 |
|  |  |  | G3/140×540×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 15 | 女更衣 | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
|  |  |  | G3/250×250×10mm | 块 | 5 |  | 1周清洗1次 |
| 16 | 配餐 | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 17 | 护士长办公室 | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 18 | 库房 | 回风尼龙滤网 | G3/140×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 19 | 主任办公室 | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 20 | 女值班室 | 回风尼龙滤网 | G3/140×440×10mm | 块 | 2 |  | 1周清洗1次 |
| 21 | 男值班室 | 回风尼龙滤网 | G3/140×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 22 | 过道 | 回风尼龙滤网 | G3/250×640×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 23 | 示教室 | 回风尼龙滤网 | G3/150×540×10mm | 块 | 2 |  | 1周清洗1次 |
|  |  |  | G3/250×250×10mm | 块 | 2 |  | 1周清洗1次 |
| 24 | 医生办公室 | 回风尼龙滤网 | G3/250×740×10mm | 块 | 2 |  | 1周清洗1次 |
|  |  |  | G3/250×250×10mm | 块 | 3 |  | 1周清洗1次 |
| 四 | 五层ICU病房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大厅 | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 5 |  | 1周清洗1次 |
|  |  |  | G3/340×540×10mm | 块 | 7 |  | 1周清洗1次 |
| 2 | 配置室 | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 3 | 治疗室 | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 4 | 被服间 | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 5 | 病人通道 | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 6 | 无菌间 | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 7 | 值班更衣 | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 4 |  | 1周清洗1次 |
| 五 | 二层手术室A区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#手术室 | 回风尼龙滤网 | G3/300×840×10mm | 块 | 4 |  | 1周清洗1次 |
|  |  |  | G3/340×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 2 | 2#手术室 | 回风尼龙滤网 | G3/300×840×10mm | 块 | 4 |  | 1周清洗1次 |
|  |  |  | G3/340×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 3 | 3#手术室 | 回风尼龙滤网 | G3/300×840×10mm | 块 | 8 |  | 1周清洗1次 |
|  |  |  | G3/340×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 4 | 4#手术室 | 回风尼龙滤网 | G3/300×840×10mm | 块 | 10 |  | 1周清洗1次 |
|  |  |  | G3/340×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 5 | 5#手术室 | 回风尼龙滤网 | G3/300×840×10mm | 块 | 4 |  | 1周清洗1次 |
|  |  |  | G3/340×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
|  | 二层手术室B区 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6#手术室 | 回风尼龙滤网 | G3/295×340×10mm | 块 | 4 |  | 1周清洗1次 |
|  |  |  | G3/340×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 7 | 7#手术室 | 回风尼龙滤网 | G3/295×340×10mm | 块 | 4 |  | 1周清洗1次 |
|  |  |  | G3/340×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 8 | 8#手术室 | 回风尼龙滤网 | G3/295×340×10mm | 块 | 4 |  | 1周清洗1次 |
|  |  |  | G3/340×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 9 | 9#手术室 | 回风尼龙滤网 | G3/295×340×10mm | 块 | 4 |  | 1周清洗1次 |
|  |  |  | G3/340×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 10 | 10#手术室 | 回风尼龙滤网 | G3/295×340×10mm | 块 | 4 |  | 1周清洗1次 |
|  |  |  | G3/340×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 11 | 11#手术室 | 回风尼龙滤网 | G3/295×340×10mm | 块 | 4 |  | 1周清洗1次 |
|  |  |  | G3/340×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 12 | 通道 | 回风尼龙滤网 | G3/340×740×10mm | 块 | 3 |  | 1周清洗1次 |
| 13 | 污物走廊 | 回风尼龙滤网 | G3/140×440×10mm | 块 | 6 |  | 1周清洗1次 |
|  |  |  | G3/340×740×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 14 | 清洗室 | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 15 | 消毒室 | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 16 | 12#手术室 | 回风尼龙滤网 | G3/295×340×10mm | 块 | 4 |  | 1周清洗1次 |
|  |  |  | G3/340×540×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 17 | 前室 | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 18 | 后室 | 回风尼龙滤网 | G3/140×440×10mm | 块 | 2 |  | 1周清洗1次 |
| 19 | 13#手术室 | 回风尼龙滤网 | G3/295×340×10mm | 块 | 4 |  | 1周清洗1次 |
|  |  |  | G3/340×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 20 | 14#手术室 | 回风尼龙滤网 | G3/295×340×10mm | 块 | 4 |  | 1周清洗1次 |
|  |  |  | G3/340×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 21 | 15#手术室 | 回风尼龙滤网 | G3/295×340×10mm | 块 | 4 |  | 1周清洗1次 |
|  |  |  | G3/340×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 22 | 16#手术室 | 回风尼龙滤网 | G3/295×340×10mm | 块 | 4 |  | 1周清洗1次 |
|  |  |  | G3/340×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 23 | 洁净走廊 | 回风尼龙滤网 | G3/340×740×10mm | 块 | 2 |  | 1周清洗1次 |
| 24 | 无菌室 | 回风尼龙滤网 | G3/340×540×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 25 | 家属谈话室 | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 26 | 脱包室 | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 27 | 物品间 | 回风尼龙滤网 | G3/340×540×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 28 | 走廊 | 回风尼龙滤网 | G3/340×740×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 29 | 仪器室 | 回风尼龙滤网 | G3/740×540×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 30 | 污物处理室 | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 31 | 通道 | 回风尼龙滤网 | G3/340×740×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 32 | 麻醉物品间 | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 33 | 走廊 | 回风尼龙滤网 | G3/340×740×10mm | 块 | 2 |  | 1周清洗1次 |
| 34 | 复苏室 | 回风尼龙滤网 | G3/340×540×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 35 | 无菌室 | 回风尼龙滤网 | G3/340×540×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 36 | 污物走廊 | 回风尼龙滤网 | G3/140×440×10mm | 块 | 4 |  | 1周清洗1次 |
|  |  | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 2 |  | 1周清洗1次 |
| 37 | 物品存放室 | 回风尼龙滤网 | G3/140×440×10mm | 块 | 4 |  | 1周清洗1次 |
|  | 二层手术室C区 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 无菌室 | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 2 |  | 1周清洗1次 |
| 39 | 器械室 | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 40 | 护士站 | 回风尼龙滤网 | G3/340×740×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 41 | 半限制区 | 回风尼龙滤网 | G3/340×740×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 42 | 隔离手术室通道 | 回风尼龙滤网 | G3/340×440×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
|  | 二层手术室生活区 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 值班室 | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 3 |  | 1周清洗1次 |
| 44 | 护士长办公室 | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 45 | 会议示教 | 回风尼龙滤网 | G3/240×640×10mm | 块 | 2 |  | 1周清洗1次 |
| 46 | 休息室 | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 47 | 主任办公室 | 回风尼龙滤网 | G3/240×640×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 48 | 医生办公室 | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 49 | 女医生休息室 | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 50 | 男医生休息室 | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
|  |  |  | G3/240×240×10mm | 块 | 2 |  | 1周清洗1次 |
| 51 | 护士办公室 | 回风尼龙滤网 | G3/140×640×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
|  |  |  | G3/240×240×10mm | 块 | 2 |  | 1周清洗1次 |
| 52 | 更衣室 | 回风尼龙滤网 | G3/140×440×10mm | 块 | 5 |  | 1周清洗1次 |
|  |  |  | G3/240×240×10mm | 块 | 5 |  | 1周清洗1次 |
|  |  | 回风尼龙滤网 | G3/140×540×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
|  |  |  | G3/240×240×12mm | 块 | 7 |  | 1周清洗1次 |
| 六 | NICU病房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 奶库 | 回风尼龙滤网 | G3/380×230×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 2 | 洗奶具间 | 回风尼龙滤网 | G3/380×230×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 3 | 缓冲间 | 回风尼龙滤网 | G3/380×230×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 4 | 男更衣 | 回风尼龙滤网 | G3/380×230×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 5 | 女更衣 | 回风尼龙滤网 | G3/380×230×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 6 | 配奶室 | 回风尼龙滤网 | G3/380×230×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 7 | 大厅 | 回风尼龙滤网 | G3/350×350×10mm | 块 | 8 |  | 1周清洗1次 |
|  |  |  | G3/540×350×10mm | 块 | 5 |  | 1周清洗1次 |
| 8 | 仪器室 | 回风尼龙滤网 | G3/350×350×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 9 | 配药间 | 回风尼龙滤网 | G3/350×350×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 10 | 放置间 | 回风尼龙滤网 | G3/380×230×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 11 | 缓冲间 | 回风尼龙滤网 | G3/480×280×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 12 | 呼吸道感染区 | 回风尼龙滤网 | G3/350×350×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 13 | 隔离室 | 回风尼龙滤网 | G3/400×250×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
|  |  | 回风尼龙滤网 | G3/400×250×10mm | 块 | 1 |  | 1周清洗1次 |
| 机组滤网及粗效过滤器清洗清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 机组编号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| 一 | 静配中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AHU-101 | 新风进口粗效过滤网 | G3/600×500×20mm | 块 | 1 |  | 1周清洗2次 |
|  |  | 板式粗效过滤器 | G4/289×594×95mm | 块 | 1 |  | 1周清洗2次 |
|  |  | 板式粗效过滤器 | G4/594×594×95mm | 块 | 1 |  | 1周清洗2次 |
| 2 | AHU-102 | 新风进口粗效过滤网 | G3/600×500×20mm | 块 | 1 |  | 1周清洗2次 |
|  |  | 板式粗效过滤器 | G4/289×594×95mm | 块 | 1 |  | 1周清洗2次 |
|  |  | 板式粗效过滤器 | G4/594×594×95mm | 块 | 1 |  | 1周清洗2次 |
| 3 | AHU-103 | 新风进口粗效过滤网 | G3/600×500×20mm | 块 | 1 |  | 1周清洗2次 |
|  |  | 板式粗效过滤器 | G4/594×490×95mm | 块 | 4 |  | 1周清洗2次 |
| 二 | 供应室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AHU-1 | 粗效过滤网 | G3/800×500×20mm | 块 | 1 |  | 1周清洗2次 |
|  |  | 板式粗效过滤器 | G4/287×592×46mm | 块 | 5 |  | 1周清洗2次 |
|  |  | 板式粗效过滤器 | G4/595×595×46mm | 块 | 6 |  | 1周清洗2次 |
| 三 | 手术室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PAU-01 | 板式粗效过滤器 | G4/595×595×46mm | 块 | 2 |  | 1周清洗2次 |
|  |  |  | G4/595×495×46mm | 块 | 1 |  | 1周清洗2次 |
| 2 | PAU-02 | 板式粗效过滤器 | G4/595×495×46mm | 块 | 2 |  | 1周清洗2次 |
|  |  |  | G4/595×290×46mm | 块 | 1 |  | 1周清洗2次 |
| 3 | PAU-03 | 板式粗效过滤器 | G4/595×290×46mm | 块 | 2 |  | 1周清洗2次 |
|  |  |  | G4/595×595×46mm | 块 | 1 |  | 1周清洗2次 |
| 四 | 二层ICU病房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PAU-201 | 板式粗效过滤器 | G4/595×495×46mm | 块 | 2 |  | 1周清洗2次 |
|  |  |  | G4/595×290×46mm | 块 | 1 |  | 1周清洗2次 |
| 五 | 五层ICU病房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AHU-301 | 板式粗效过滤器 | G4/290×595×46mm | 块 | 3 |  | 1周清洗2次 |
| 六 | 新生儿 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1号机组 | 板式粗效过滤器 | G4/585×485×46mm | 块 | 6 |  | 1周清洗2次 |
| 2 | 2号机组 | 板式粗效过滤器 | G4/585×485×46mm | 块 | 6 |  | 1周清洗2次 |

- 备注：对于净化区域范围未列入清单部分回风口过滤网的清洁不另行计费。

- 维保内容

- 净化区域内，每天早上7点30分前乙方维保人员必须到位，做好区域内运行状况记录，确保净化系统运行正常，温湿度等各项指标达到最佳运行状态，每个月运行记录由甲乙双方签字确认。

- 净化区域内设备维护保养：净化新风机组、净化循环机组、排风机组、电加湿器、风冷热泵机组、水泵、阀门管路系统、门禁系统、自动门及传递窗（含灯管）。

- 应急维修：乙方应保证各净化区域的设备正常使用。遇到PLC控制器故障时，应采取措施，将自动模式改为手动模式保证系统正常运行，并保证5～7天内给予全面恢复。

- 对净化区域范围定期维护保养：

- 每周对净化设备及空调机房巡视检查一次；

- 对空调及机房的设备进行全面检查和例行保养一次，包括自控系统、传动系统的检查；

- 清洗净化设备主机外机至少一次；

- 每周清洗排风口和检修排风机。

- 回风口过滤网每周清洁一次。

- 新风机组粗效过滤网必须每周清洗2次。

- 乙方对在检查维护保养中发现的问题应向甲方提出合理性建议和解决方案，以保证甲方的正常运行。